## PQ-SV069 ユーディーガラリ
ユーディーガラリ 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 17 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 15.9 |  |  |  | ℃
商品寸法 （Ｗ：500.0mm～1000.0mm H：735.0mm～1150.0mm） |  | W | 500 | × | H | 735
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 347.5479 |  |  |  | ｍ3/hｒ
通気面積 |  | Ａ＝ | 448.036 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 12.1915 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.93
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 243.2835 |  |  |  | ｃｍ2
流量係数 |  | α＝ | 0.543
通気量 |  | Ｑ＝ | 347.5479 | (⊿P/9.8) | 0.52 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 2.15 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 3.47
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV069
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 351.2051 | 502.9616 | 620.5458 | 720.2926 | 808.577 | 888.6852
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）